[image: image1.jpg]bama



Ausschreibungstexte
Freiflächenheizung System bamaheat BHL
Die Freiflächenheizsystem BHL besteht aus montagefertigen Spezialheizelementen mit nur einem Anschluss. Die doppelte Leitungsführung für Anfang und Ende der Heizmatten entfällt.
Der besonders robuste Heizleiter entspricht der IEC 0800 und der zusammen mit dem Heizleiter und der Anschlussleitung überspritzte Anschluss gibt zusätzliche Sicherheit und 100%igen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und ist somit maßgeblich für eine sehr lange Lebensdauer. Das System ist für die direkte Montage auf der Bewehrung ausgelegt.
Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 04663-188253   

Fax.: 04663-188254
	Leistungsverzeichnis Freiflächenheizung, rüttelfest

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Freiflächenheizsystem zur direkten Montage auf der Bewehrung. Besonders robuste Heizleitung für Beton, fertig konfektioniert mit einseitigem Anschluss (4m) und Endabschluss Nennspannung 400V 
( IEC 0800, Schutzklasse 1) >rüttelfest<
Inkl. Befestigungsmaterial

Nennleistung:                   300W/m²
Normen:                           IEC 0800
Fabrikat                            bamaheat

Typ                                   BHL
liefern

montieren
	
	

	
	
	Kaltleitung in rüttelfester Ausführung für BHL-Heizleitung, 1,5mm², rot

Fabrikat                                bamaheat

Typ                                       KL-BHL

liefern

montieren
	
	

	
	
	Verbindungsset zur Kaltleiterverlängerung

Fabrikat                                bamaheat

Typ                                       VS
liefern

montieren
	
	

	
	
	Kabelbinder-Set zur Befestigung der Heizleitung auf der Bewehrung, 

Länge 200mm, VPE 500Stk.
Fabrikat                                bamaheat

Typ                                       KB / BHL
liefern

montieren
	
	


	 Leistungsverzeichnis Freiflächenheizung, rüttelfest

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Heizband für Rinnenheizungen UV-beständig, mit Schutzumflechtung, selbstbegrenzend für eisfreie Ablaufrinnen (nicht für Bitumen geeignet)

Nennleistung:                   18 W/m bei 0 °C Luft, 36 W/m im Eiswasser

max. Heizkreislänge:        80 m bei 16 A 

Prüf-Nr. nach VDE 0254: 128263

max. zul. Umgebungstemperaturen

eingeschaltet:                      +65°C

ausgeschaltet:                     +85°C (1000Std. kum.)

Fabrikat                                 bamaheat

Typ                                        DB- -18       

liefern

montieren
	
	

	
	
	Heizbandanschluss- Set für 1 Rinnen-Heizband inkl. Endabschluss, Stoßverbindern und Schrumpfschläuchen.

Fabrikat                             bamaheat

Typ                                    C-03

liefern

montieren
	
	

	
	
	Abstandshalter zur Fixierung des Heizbandes in Ablaufrinnen oder als Schutz vor Beschädigungen bei scharfen Übergängen

Material                           Edelstahl

Abmessung                    260 x 25 x 1,5 mm

Fabrikat:                         bamaheat

Typ                                 ASH
liefern

montieren
	
	

	
	
	Abstandshalter -Set bestehend aus: 5 Abstandshalter aus Edelstahl ASH  und 10 Kabelbinder KBI

Material                           Edelstahl

Abmessung                    260 x 25 x 1,5 mm

Fabrikat:                         bamaheat

Typ                                  KAS

liefern

montieren
	
	

	
	
	Schnee- und Eismeldeanlage für Freiflächenheizung, für den Anschluss unterschiedlicher Fühlerkombinationen je nach Anlagenart und für besonders schwierige Anwendungen. Mit 24V Alarmkontakt, RS 232 Schnittstelle zur Anbindung an die GLT optional erhältlich, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter.

Spannungsbereich:           AC230V +/-6%

Schaltleistung
                6 A 

Alarmkontakt                    24V / 15mA, kurzschlussfest

Umgebungstemperatur:    0-50°C, Betauung nicht zulässig

Schutzart:                         IP 20 ( EN 60529)

Montageart:                      Hutschiene

Abmessungen (bxhxt):     120x122x55mm  ( 6TE)

Fabrikat                             bamaheat

Typ 
 
                 EME 901
liefern

montieren
	
	


	Leistungsverzeichnis Freiflächenheizung, rüttelfest

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Schnee- und Eissensor für Eismelder EME 901, vollvergossene Messelektronik, wartungsfrei ohne freiliegende Elektroden, voll befahrbar mit Einbauhülse zur besseren Auswechselbarkeit.

Zuleitung:                      6m 

Schutzart:                     IP68

Temperaturbereich:      -30°C bis +80°C

Fabrikat                             bamaheat

Typ 
 
                 FT 3352
liefern

montieren
	
	

	
	
	Schnee- und Eismeldeanlage für Freiflächenheizungen, für den Anschluss von 2 Sensoren ( Feuchte / Temperatur) je nach Anlagenart. Mit potentialfreiem Alarmkontakt zur Anbindung an die GLT, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter

Spannungsbereich:           AC230V +/-10%

Schaltleistung
                10 A 

Alarmkontakt                    Schließer 2A, potentialfrei

Umgebungstemperatur:    -20 - 50°C, Betauung nicht zulässig

Schutzart:                         IP 20 ( EN 60529)

Montageart:                      Hutschiene

Abmessungen (bxhxt):     140x99x59mm  ( 8TE)

Fabrikat                             bamaheat

Typ 
 
                 EME 920
liefern

montieren
	
	

	
	
	Schnee- und Eissensor für Freiflächen, voll befahrbar, zur Kombination mit Eismelder EME 900 

Zuleitung:                      4m  (5 x 0,25mm²)

Schutzart:                     IP68

Temperaturbereich:      -30°C bis +80°C

Fabrikat                             bamaheat

Typ 
 
                 ESD 524-11
liefern

montieren
	
	

	
	
	Temperatursensor für Freiflächen, voll befahrbar, zur Kombination mit Eismelder EME 900 

Zuleitung:                      4m  (2 x 0,25mm²)

Schutzart:                     IP68

Temperaturbereich:      -30°C bis +80°C

Fabrikat                             bamaheat

Typ 
 
                 TFD 524-11
liefern

montieren
	
	


	Leistungsverzeichnis Freiflächenheizung, rüttelfest

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Schaltschränke System FF

System bamaheat BSS-FF sind komplett anschlußfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. 

Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter  H-0-A, Sicherungsautomaten, 

Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Melde- leuchten "Betrieb" und "Störung". Vorbereitet für den Einbau einer Schnee- und Eismeldeanlage EME 900/ 901 

Die Fertigung erfolgt gem. den projektbezogenen Erfordernissen.

Nennspannung:    3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE

Schutzart:            IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529

Ausführung:         Nach VDE 0660

Farbe:                  RAL - grau

Fabrikat:               bamaheat

Schaltschrank für 5 – 100kw

Typ: BSS-XX-FF                                                                                liefern

montieren
	
	








