[image: image1.jpg]bama




Ausschreibungstexte Systeme bamaheat WBH
Selbstbegrenzendes Parallelheizband WBH–55/60 für die Temperaturhaltung an Warmwasserleitungen. Das Heizband besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,23 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhülle umgeben ist. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist diese Isolierhülle fest mit dem Heizelement verschweißt (Bonded Jacket-Verfahren). 

Zusätzlich ist dieses Kernelement mit einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und einem Außenmantel (Schutzklasse I, geerdetes Schutzgeflecht, VDE 0254 ) umgeben, dadurch ist ein bestmöglicher Schutz auch bei mechanischer Beanspruchung gewährleistet.  Der äußere Schutzmantel besteht aus modifiziertem Polyolefin.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550   

Fax.: 07961-5695550
	Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Warmwasser-Temperaturhalteband, selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem Polyolefin. 

Nennleistung                      8 W/m bei 55°C

max. Heizkreislänge          90 m bei 16 A

Zulassung:                         VDE

max. zul. Umgebungstemperaturen

eingeschaltet:                   +80°C

ausgeschaltet:                  +100°C (1000Std. kum)

Fabrikat                            bamaheat

Typ                                   WBH-55

liefern

montieren
	
	

	
	
	Warmwasser-Temperaturhalteband, selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem Polyolefin. 

Nennleistung                   12 W / m bei 60°C

max. Heizbandlänge       80m bei 16 A

Zulassung:                      VDE
max. zul. Umgebungstemperaturen

eingeschaltet:                  +80°C

ausgeschaltet:                 +100°C (1000Std. kum)

Fabrikat:                           bamaheat

Typ:                                  WBH-60

liefern

montieren
	
	


	Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Heizbandanschluss- Set für 1 Heizband inkl. 1,5m Anschlussleitung und Endabschluss. Schnellmontage-Anschlusstechnik

Nennstrom:                         16 A

Schutzart:                            IP 68

Zulassung:                           VDE

Fabrikat                               bamaheat

Typ                                      BS-01E

liefern

montieren
	
	

	
	
	Heizband- Kupplung zum Verbinden von 2 Heizbändern

Schnellmontage-Anschlusstechnik

Nennstrom                          16 A

Schutzart                             IP 68

Zulassung:                           VDE

Fabrikat                               bamaheat

Typ                                      BS-K

liefern

montieren
	
	

	
	
	Heizband-Y-Abzweig in drei Richtungen incl. einem Endabschluss, Schnellmontage-Anschlusstechnik

Nennstrom                            16 A

Schutzart                               IP 68

Zulassung:                            VDE

Fabrikat                                 bamaheat

Typ                                        BS-Y

liefern

montieren
	
	

	
	
	Heizbandanschluss für 2 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. zwei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. 

Schnellmontage-Anschlusstechnik

Nennstrom                            16 A

Schutzart                              IP 68

Zulassung:                            VDE

Fabrikat                                bamaheat

Typ                                       BS-02

liefern

montieren
	
	

	
	
	Heizbandanschluss für 3 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. drei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. 

Schnellmontage-Anschlusstechnik

Nennstrom                             16 A

Schutzart                                IP 68

Zulassung:                             VDE

Fabrikat                                  bamaheat

Typ                                         BS-03

liefern

montieren
	
	


	Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Heizband X-Abzweig in vier Richtungen als Set inkl. zwei Endab-schlüssen. Schnellmontage-Anschlusstechnik

Nennstrom                             16 A

Schutzart                                IP 68

Zulassung:                             VDE

Fabrikat                                  bamaheat

Typ                                         BS-X

liefern

montieren
	
	

	
	
	Leistungssteller für Heizband WBH-60, Wandmontage, für externe Zeitschaltuhr

Schaltleistung: 16 A

Fabrikat                                  bamaheat

Typ                                         WL-1

liefern

montieren
	
	

	
	
	Leistungssteller für Heizband WBH-60, Wandmontage mit integrierter Zeitschaltuhr

Schaltleistung: 16 A

Fabrikat                                bamaheat

Typ                                       WL-2

liefern

montieren
	
	

	
	
	Leistungssteller für Heizband WBH-60, für Hutschienen Montage 

für externe Zeitschaltuhr

Schaltleistung: 16 A

Fabrikat                          bamaheat

Typ:                                AL-1

liefern

montieren
	
	

	
	
	Leistungssteller für Heizband WBH-60, für Hutschienen Montage,

mit integrierter Zeitschaltuhr

Schaltleistung: 16 A

Fabrikat:                        bamaheat

Typ:                               AL-2

liefern

montieren
	
	

	
	
	Anschlussgehaeuse AG-1

Schutzart                                IP 65

Fabrikat                          bamaheat
Typ                                 AG-1

liefern

montieren
	
	


	Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Isolierdurchführung

zur Durchführung des Heizbandes durch Blechmantel 

Fabrikat                           bamaheat

Typ                                  IDF-1

liefern

montieren
	
	

	
	
	Isolierdurchführung

zur Durchführung der Anschlussleitung durch Blechmantel 

Fabrikat                            bamaheat

Typ                                   IDF-2

liefern

montieren
	
	

	
	
	Alu-Klebeband

zur Heizband-Befestigung an Kunststoffrohren

Klebebandlänge                     50 m Rolle

Fabrikat                             bamaheat

Typ                                    AK-1

liefern

montieren
	
	

	
	
	Gewebeklebeband

zur Heizbandbefestigung an Metall- oder Kunststoffrohren

Klebebandlänge

50m Rolle

Fabrikat                             bamaheat

Typ


    GWB-1

   liefern

montieren
	
	

	
	
	Polyester-Klebeband

zur Heizbandbefestigung an Metallrohren

Klebebandlänge                     50 m Rolle

Fabrikat                             bamaheat 

Typ                                    PK-1

liefern

montieren
	
	

	
	
	Kabelbinder


Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren

Länge


360 mm

VPE


100 Stück

Fabrikat                          bamaheat

Typ


 KBI-1

liefern

montieren
	
	

	
	
	Kabelbinder

Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren

Länge


200 mm

VPE


20 Stück

Fabrikat                         bamaheat

Typ


KBI  

 liefern

montieren
	
	


	Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	
	
	Kennzeichnungsschild

zur Kennzeichnung auf der Wärmedämmung 

Fabrikat                          bamaheat

Typ                                 KZS

liefern

montieren
	
	

	
	
	Schaltschränke System WBH

Schaltschrank Warmwasser komplett anschlußfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. 

Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter  H-0-A, Sicherungsautomaten,  

Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Meldeleuchten "Betrieb" und "Störung". 

Einbauten: 1 Stück digitaler Leistungssteller mit Zeitschaltuhr AL-2 und je weiteren Heizkreis 1 Stück AL-1

Nennspannung:   3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE 

Schutzart:            IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529

Ausführung:         Nach VDE 0660

Farbe:                  RAL - grau

Fabrikat:              bamaheat 

Schaltschrank für XX Heizkreise

Typ: BSS-XX-WBH

liefern

montieren
	
	

	
	
	Kleinverteiler System WBH
komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft inkl. Prüfprotokoll und Schaltplänen  im Kunststoffgehäuse bestückt mit Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, digitale Wochenzeitschaltuhr 
Nennspannung:   3/1-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE

Schutzart:            IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529

Ausführung:        Nach VDE 0660

Fabrikat:              bamaheat 

                           Typ: KLV-WBH-xx

liefern

montieren
	
	








