	Leckageüberwachung ohne Ortung
V10.01
	Ausschreibungstext 
Seite 1
	[image: image1.png]bama







Ausschreibungstexte Leckageüberwachung, für leitfähige Flüssigkeiten 
Das kompakte System hat eine integrierte Überwachungselektronik und erkennt schnell und zuver-lässig schon geringe Flüssigkeitsleckagen.

Es erfolgt eine optische Alarmmeldung. Gleichzeitig wird ein potentialfreier Kontakt für Meldungen an die Gebäudeleittechnik (GLT) oder Steuerungsaufgaben aktiv.
Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550   

Fax.: 07961-5695590

	Leistungsverzeichnis Leckageüberwachung 

	Pos.
	Menge
	Text
	EP
	GP

	1
	
	Überwachungssystem

	
	

	1.1
	
	Leckageüberwachungssystem WM-24
Das kompakte System hat eine integrierte Überwachungselektronik

und erkennt schnell und zuverlässig schon geringe Flüssigkeitsleckagen.

Es erfolgt eine optische Alarmmeldung. Gleichzeitig wird ein potential-freier Kontakt für Meldungen an die Gebäudeleittechnik (GLT) oder Steuerungsaufgaben aktiv.
Ausführung: vergossenes Gehäuse

Abmessungen: 50 x 35 x 25 mm (L xBxH)

Stromaufnahme: 20 mA

Spannungsversorgung: DC 24 V

Ausgänge: Wechsler 0,5 A, Max. 60 V

Anschlussleitung: 5m 

Ansprechempfindlichkeit: 1…1,25 μS

Messstrom: ca. 1 mA

Anzeigen: Betrieb/Alarm

Umgebungstemperatur: -20° C bis +60° C

Fabrikat:                               bamaheat
Typ:                                      WM - 24
liefern

montieren
	
	


	2
	
	Zubehör

	
	

	2.1
	
	Sondenversorgung CST für Typ WM - 24,
Versorgungsspannung: AC 230 V

Schutzart: IP 67

Ausführung: Aufrastgehäuse für DIN-Schiene TS 35

Ausgänge: 2-fach Wechsler, potentialfrei 
Fabrikat:                               bamaheat

Typ:                                        CST
liefern

montieren
	
	








