Ausschreibungstexte Systeme bamaheat WBH-S

Selbstbegrenzendes Parallelheizband WBH–S-55/60 für die Temperaturhaltung an Warmwasserleitungen. Das Heizband besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,23 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhüllen umgeben ist. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist diese Isolierhülle fest mit dem Heizelement verschweißt (Bonded Jacket-Verfahren).

Zusätzlich ist dieses Kernelement mit einem besonders robusten Außenmantel (Schutzisolierung nach VDE 0254, Schutzklasse II ) umgeben, dadurch ist ein bestmöglicher Schutz bei mechanischer Beanspruchung gewährleistet. Der äußere Schutzmantel besteht aus modifiziertem Polyolefin.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695550

| Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Warmwasser-Temperaturhalteband, selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle (Bondet-Jacket) sowie einem besonders robusten Außenmantel (Schutzisolation n. VDE 0254) aus modifiziertem Polyolefin. Nennleistung 8 W/m bei 55°C max. Heizkreislänge 90 m bei 16 A VDE Prüfnummer:: 128263 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +80°C ausgeschaltet: +100°C (1000Std. kum) Fabrikat bamaheat Typ WBH-S-55 liefern montieren |  |  |
|  |  | Warmwasser-Temperaturhalteband, selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle (Bondet-Jacket) sowie einem besonders robusten Außenmantel (Schutzisolation n. VDE 0254) aus modifiziertem Polyolefin. Nennleistung 12 W / m bei 60°C max. Heizbandlänge 80m bei 16 A VDE Prüfnummer:: 128263 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +80°C ausgeschaltet: +100°C (1000Std. kum) Fabrikat: bamaheat Typ: WBH-S-60 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizbandanschluss- Set für 1 Heizband inkl. 1,5m Anschlussleitung und Endabschluss. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom: 16 A Schutzart: IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-01E liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband- Kupplung zum Verbinden von 2 Heizbändern Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-K liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband-Y-Abzweig in drei Richtungen incl. einem Endabschluss, Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-Y liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 2 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. zwei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-02 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 3 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. drei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-03 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizband X-Abzweig in vier Richtungen als Set inkl. zwei Endab-schlüssen. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-X liefern montieren |  |  |
|  |  | Leistungssteller für Heizband WBH-60, Wandmontage, für externe Zeitschaltuhr Schaltleistung: 16 A Fabrikat bamaheat Typ WL-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Leistungssteller für Heizband WBH-60, Wandmontage mit integrierter Zeitschaltuhr Schaltleistung: 16 A Fabrikat bamaheat Typ WL-2 liefern montieren |  |  |
|  |  | Leistungssteller für Heizband WBH-60, für Hutschienen Montage für externe Zeitschaltuhr Schaltleistung: 16 A Fabrikat bamaheat Typ: AL-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Leistungssteller für Heizband WBH-60, für Hutschienen Montage, mit integrierter Zeitschaltuhr Schaltleistung: 16 A Fabrikat: bamaheat Typ: AL-2 liefern montieren |  |  |
|  |  | Anschlussgehaeuse AG-1 Schutzart IP 65 Fabrikat bamaheat Typ AG-1 liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Isolierdurchführung zur Durchführung des Heizbandes durch Blechmantel Fabrikat bamaheat Typ IDF-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Isolierdurchführung zur Durchführung der Anschlussleitung durch Blechmantel Fabrikat bamaheat Typ IDF-2 liefern montieren |  |  |
|  |  | Alu-Klebeband zur Heizband-Befestigung an Kunststoffrohren Klebebandlänge 50 m Rolle Fabrikat bamaheat Typ AK-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Gewebeklebeband zur Heizbandbefestigung an Metall- oder Kunststoffrohren Klebebandlänge 50m Rolle Fabrikat bamaheat Typ GWB-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Polyester-Klebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Klebebandlänge 50 m Rolle Fabrikat bamaheat Typ PK-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Kabelbinder Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge 360 mm VPE 100 Stück Fabrikat bamaheat Typ KBI-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Kabelbinder Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge 200 mm VPE 20 Stück Fabrikat bamaheat Typ KBI liefern montieren |  |  |

| Leistungsverzeichnis Warmwasser - Begleitheizung |
| --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Kennzeichnungsschild zur Kennzeichnung auf der Wärmedämmung Fabrikat bamaheat Typ KZS liefern montieren |  |  |
|  |  | Schaltschränke System WBH-S Schaltschrank Warmwasser komplett anschlußfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Meldeleuchten "Betrieb" und "Störung". Einbauten: 1 Stück digitaler Leistungssteller mit Zeitschaltuhr AL-2 und je weiteren Heizkreis 1 Stück AL-1 Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Farbe: RAL - grau Fabrikat: bamaheat Schaltschrank für XX Heizkreise Typ: BSS-XX-WBH liefern montieren |  |  |
|  |  | Kleinverteiler System WBH komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft inkl. Prüfprotokoll und Schaltplänen im Kunststoffgehäuse bestückt mit Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, digitale Wochenzeitschaltuhr Nennspannung: 3/1-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Fabrikat: bamaheat Typ: KLV-WBH-xx liefern montieren |  |  |