Ausschreibungstexte Systeme bamaheat DB-S

Selbstbegrenzendes Parallelheizband DB–S-18 für Frostschutz bei Dachrinnen und –flächen, sowie Fallrohren. Das Heizband besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,23 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhüllen umgeben ist. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist diese Isolierhülle fest mit dem Heizelement verschweißt (Bonded Jacket-Verfahren).

Zusätzlich ist dieses Kernelement mit einem besonders robusten Außenmantel (Schutzisolierung nach VDE 0254, Schutzklasse II ) umgeben, dadurch ist ein bestmöglicher Schutz bei mechanischer Beanspruchung gewährleistet. Der äußere Schutzmantel besteht aus modifiziertem, UV-beständigem Polyolefin.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695550

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Dachrinnenheizband UV-beständig und selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einem besonders robusten Außenmantel (Schutzisolation n. VDE 0254) aus modifiziertem Polyolefin. Für eisfreie Dachrinnen, Fallrohre und Dachflächen (nicht für Bitumen geeignet) Nennleistung: 18 W/m bei 0 °C Luft, 36 W/m im Eiswasser max. Heizkreislänge: 80 m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 128263 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +65°C ausgeschaltet: +85°C (1000Std. kum.) Fabrikat bamaheat Typ DB-S-18 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss- Set für 1 Heizband inkl. 1,5m Anschlussleitung und Endabschluss. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom: 16 A Schutzart: IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-01E liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizband- Kupplung zum Verbinden von 2 Heizbändern Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-K liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband-Y-Abzweig in drei Richtungen inkl. einem Endabschluss, Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-Y liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 2 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. zwei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-02 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 3 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. drei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-03 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband X-Abzweig in vier Richtungen als Set inkl. zwei Endab-schlüssen. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ AS-X liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Silikon-Heizmanschette für eisfreie Dacheinläufe, variabel einsetzbar von DN 80 – DN 125 mit integrierter Temperaturbegrenzung, einfachste Montage durch selbsthaftende Unterseite und Kabelbinder. Nennleistung 25W Anschlusspannung: 230V Anschlussleitung: 1m Schutzart: IP 67 Grundmaterial: Silikonkautschuk Brandschutzklasse: S4, erfüllt UL Spezifikation 94 V – 0 Produktprüfungen: n. VDE 0701 Normen: EN 60335-2-83:22002 ( IEC 60335-2-83:2001) Fabrikat bamaheat Typ HEM liefern montieren |  |  |
|  |  | Dachrinnenfrostwächter für Wandmontage mit 2 Schaltpunkten Einstellbereich -15 °C – +15 °C Schaltleistung 16 A Schutzart: IP 65 Abmessungen (bxhxt): 120x122x55mm Fabrikat bamaheat Typ ETC 520 liefern montieren |  |  |
|  |  | Schnee- und Eismeldeanlage für Dachrinnen- und Dachflächenheizung, für den Anschluss unterschiedlicher Fühlerkombinationen je nach Anlagenart und für besonders schwierige Anwendungen. Mit 24V Alarmkontakt, RS 232 Schnittstelle zur Anbindung an die GLT optional erhältlich, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter. Spannungsbereich: AC230V +/-6% Schaltleistung 6 A Alarmkontakt 24V / 15mA, kurzschlussfest Umgebungstemperatur: 0-50°C, Betauung nicht zulässig Schutzart: IP 20 ( EN 60529) Montageart: Hutschiene Abmessungen (bxhxt): 120x122x55mm ( 6TE) Fabrikat bamaheat Typ EME 901 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Schnee- und Eissensor für Eismelder EME 901, vollvergossene Messelektronik, wartungsfrei ohne freiliegende Elektroden ( wahlweise 1 oder 2 Sensoren FT 3351 je EME 901 möglich) Zuleitung: 6m Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Abmessungen ( lxbxh): 150x32x16mm Fabrikat bamaheat Typ FT 3351 liefern montieren |  |  |
|  |  | Schnee- und Eismeldeanlage für Dachrinnen- und Dachflächenheizung, für den Anschluss von 2 Sensoren ( Feuchte / Temperatur) je nach Anlagenart. Mit potentialfreiem Alarmkontakt zur Anbindung an die GLT, mit LCD – Anzeige für Istwerte und Anlagenparameter Spannungsbereich: AC230V +/-10% Schaltleistung 16 A Alarmkontakt Schließer 2A, potentialfrei Umgebungstemperatur: -20 - 50°C, Betauung nicht zulässig Schutzart: IP 20 ( EN 60529) Montageart: Hutschiene Abmessungen (bxhxt): 140x99x59mm ( 8TE) Fabrikat bamaheat Typ EME 920 liefern montieren |  |  |
|  |  | Schnee- und Eissensor für Eismelder EME 920 Zuleitung: 4m (5 x 0,25mm²) Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Abmessungen ( lxbxh): 160x21x13mm Fabrikat bamaheat Typ ESD 524 liefern montieren |  |  |
|  |  | Temperatursensor für Eismelder EME 920 Zuleitung: 4m (2 x 0,25mm²) Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Fabrikat bamaheat Typ TFD 524 liefern montieren |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Wandmontage, ausgestattet mit fail-safe Funktion mit programmierbaren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 8 A ( Bei Anwendung als Differenzthermostat für Dachrinnenheizungen) Alarmmeldung Anzeige Anzeige 4 stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED für den aktuellen Status Schutzart Gehäuse IP 65 Abmessungen (BxHxT) 120x200x110mm Befestigung Wandmontage, Aufputz Kabeleinführungen 3x M16x1,5 / 1x M12x1,5 Fabrikat bamaheat Typ ETC 231 liefern montieren |  |  |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Verteilungseinbau, ausgestattet mit fail-safe Funktion, mit programmierbaren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 8 A ( Bei Anwendung als Differenzthermostat für Dachrinnenheizungen) Alarmmeldung Anzeige Anzeige 4 stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED für den aktuellen Status Schutzart: IP 40 Abmessungen (BxHxT) 70x84x60mm (4Teilungseinheiten) Befestigung DIN-Schiene ( Verteilungseinbau) Fabrikat bamaheat Typ ETC 431 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Programmierstick passend für Steckbuchse des TTL-Interface des ETC 431 und ETC 231 zur Serienprogrammierung gleicher Parameter (up-/download) Fabrikat bamaheat Typ KEY-01 liefern montieren |  |  |
|  |  | PC-Set zur Konfiguration passend für Steckbuchse des TTL-Interface des ETC 431 und ETC 231 zur Serienprogrammierung gleicher Para-meter, inkl. USB-Kabel und Software Fabrikat bamaheat Typ PC-Set 01 liefern montieren |  |  |
|  |  | Anschlussgehaeuse AG-1 Schutzart IP 65 Fabrikat bamaheat Typ AG-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Spezial-Kunststoffhalter zur Heizbandbefestigung in 5 tlg. Dachrinnen (400mm), zur einfachen Fixierung des Heizbandes in der Dachrinne. Der Halter lässt sich durch seine spezielle Form in die Falzung der Rinne einrasten. Material: ASA (Acrylnitril-Stryol-Acrylester) Eigenschaften: Witterungs-/Vergilbungsbeständig VPE: 10 Stück Fabrikat: bamaheat Typ: KC-5 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Menge | Text | EP | GP |
|  |  |  | Spezial-Kunststoffhalter zur Heizbandbefestigung in 6 tlg. Dachrinnen (333mm), zur einfachen Fixierung des Heizbandes in der Dachrinne. Der Halter lässt sich durch seine spezielle Form in die Falzung der Rinne einrasten. Material: ASA (Acrylnitril-Stryol-Acrylester) Eigenschaften: Witterungs-/Vergilbungsbeständig VPE: 10 Stück Fabrikat: bamaheat Typ: KC-6 liefern montieren |  |  |
|  |  |  | Spezial-Kunststoffhalter zur Heizbandbefestigung in 7 tlg. Dachrinnen (280mm), zur einfachen Fixierung des Heizbandes in der Dachrinne. Der Halter lässt sich durch seine spezielle Form in die Falzung der Rinne einrasten. Material: ASA (Acrylnitril-Stryol-Acrylester) Eigenschaften: Witterungs-/Vergilbungsbeständig VPE: 10 Stück Fabrikat: bamaheat Typ: KC-7 liefern montieren |  |  |
|  |  |  | Abstandshalter / Kantenschutz zur Fixierung des Heizbandes in Dachrinnen und auf Dachflächen oder als Schutz vor Beschädigungen bei scharfen Übergängen Material Edelstahl Abmessung 260 x 25 x 1,5 mm Fabrikat: bamaheat Typ ASH liefern montieren |  |  |
|  |  |  | Kantenschutz-Set bestehend aus: 5 Abstandshalter aus Edelstahl ASH und 10 Kabelbinder KBI Material Edelstahl Abmessung 260 x 25 x 1,5 mm Fabrikat: bamaheat Typ KAS liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Schaltschränke System DB System bamaheat DB-S komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Melde- leuchten "Betrieb" und "Störung" .. Die Schnee- und Eismeldeanlage EME 901 ist eingebaut, inkl. wartungsfreiem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Farbe: RAL - grau Fabrikat: bamaheat Schaltschrank für XX Heizkreise Typ: BSS-XX-DB liefern montieren |  |  |
|  |  | Kleinverteiler für Frostschutz System DB KLV-DB komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft inkl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste Kunststoffgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, Die Schnee- und Eismeldeanlage EME 901 ist eingebaut, inkl. wartungsfreiem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Nennspannung: 3/1-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Fabrikat: bamaheat Kleinverteiler für xx Heizkreise Typ: KLV-DB-X liefern montieren |  |  |