Ausschreibungstexte Systeme bamaheat FB-Öl 10 / 26

Frostschutz an Ölleitungen

Selbstbegrenzendes Parallelheizband FB–Öl-10/26 für den Frostschutz bzw. die Temperaturhaltung an Ölleitungen. Das Heizband besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,23 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhülle umgeben ist. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist diese Isolierhülle fest mit dem Heizelement verschweißt (Bonded Jacket-Verfahren).

Zusätzlich ist dieses Kernelement mit einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und einem Außenmantel (Schutzklasse I, geerdetes Schutzgeflecht, VDE 0254 ) umgeben, dadurch ist ein bestmöglicher Schutz auch bei mechanischer Beanspruchung gewährleistet.  Der äußere Schutzmantel besteht aus modifiziertem Flurpolymer und ist ölbeständig.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695590

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung an Ölleitungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Frostschutzheizband für Ölleitungen, selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem und ölbeständigem Flurpolymer. Nennleistung 10 W/m bei 5 °C max. Heizkreislänge 190 m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 40026919 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +65°C ausgeschaltet: +85°C (1000Std. kum) Fabrikat: bamaheat Typ: FB-Öl-10 liefern montieren |  |  |
|  |  | Frostschutzheizband für Ölleitungen, selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem und ölbeständigem Flurpolymer. Nennleistung 26 W/m bei 5°C max. Heizkreislänge 85 m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 40026919 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +65°C ausgeschaltet: +85°C (1000Std. kum) Fabrikat: bamaheat Typ: FB-Öl-26 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung # an Ölleitungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizbandanschluss- Set für 1 Heizband inkl. 1,5m Anschlussleitung und Endabschluss. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom: 16 A Schutzart: IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-01E liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband- Kupplung zum Verbinden von 2 Heizbändern Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-K liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband-Y-Abzweig in drei Richtungen incl. einem Endabschluss, Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-Y liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 2 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. zwei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-02 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 3 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. drei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-03 liefern montieren |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung an Ölleitungen |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizband X-Abzweig in vier Richtungen als Set inkl. zwei Endab-schlüssen. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat bamaheat Typ BS-X liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Regler mit Fernfühler für Wandmontage Einstellbereich 0 °C - 60 °C Fühler 1,5 m PTC linearisiert Schaltleistung 16 A Abmessungen (bxhxt): 120x122x56mm Fabrikat bamaheat Typ ETC 220 liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Regler mit Fernfühler für Verteilereinbau Einstellbereich -5 °C bis + 10 °C / +5°C bis +60°C Fühler 3 m NTC linearisiert Schaltleistung 6 A Abmessungen (bxhxt): 50x88x61mm (3TE) Fabrikat bamaheat Typ ETC 1793 liefern montieren |  |  |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Wandmontage, ausgestattet mit fail-safe Funktion, potentialfreiem Alarmausgang mit programmierbaren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 16 A (Last) / 8 A (Alarm) Alarmmeldung potentialfreier Kontakt und Anzeige Anzeige 4 stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED Schutzart Gehäuse IP 65 Abmessungen (BxHxT) 120x200x110mm Befestigung Wandmontage, Aufputz Kabeleinführungen 3x . M16x1,5 / 1x M12x1,5 Fabrikat bamaheat Typ ETC 231 liefern montieren |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung an Ölleitungen |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Verteilungseinbau, ausgestattet mit fail-safe Funktion, potentialfreiem Alarmausgang mit programmier-baren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 16 A (Last) / 8 A (Alarm) Alarmmeldung potentialfreier Kontakt und Anzeige Anzeige 4 stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED für den aktuellen Status Schutzart: IP 40 Abmessungen (BxHxT) 70x84x60mm (4Teilungseinheiten) Befestigung DIN-Schiene ( Verteilungseinbau) Fabrikat bamaheat Typ ETC 431 liefern montieren |  |  |
|  |  | Anschlussgehaeuse AG-1 Schutzart IP 65 Fabrikat bamaheat Typ AG-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Isolierdurchführung zur Durchführung des Heizbandes durch Blechmantel Fabrikat bamaheat Typ IDF-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Isolierdurchführung zur Durchführung der Anschlussleitung durch Blechmantel Fabrikat bamaheat Typ IDF-2 liefern montieren |  |  |
|  |  | Alu-Klebeband zur Heizband-Befestigung und an Kunststoffrohren Klebebandlänge 50 m Rolle Fabrikat bamaheat Typ AK-1 liefern montieren |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung an Ölleitungen |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Gewebeklebeband zur Heizbandbefestigung an Metall- oder Kunststoffrohren Klebebandlänge 50m Rolle Fabrikat bamaheat Typ GWB-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Polyester-Klebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Klebebandlänge 50 m Rolle Fabrikat bamaheat Typ PK-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Kabelbinder Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge 360 mm VPE 100 Stück Fabrikat bamaheat Typ KBI-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Kabelbinder Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge 200 mm VPE 20 Stück Fabrikat bamaheat Typ KBI liefern montieren |  |  |
|  |  | Kennzeichnungsschild zur Kennzeichnung auf der Wärmedämmung Fabrikat bamaheat Typ KZS liefern montieren |  |  |