Ausschreibungstexte Systeme bamaheat FB

Selbstbegrenzendes Parallelheizband FB–10/26/33 für den Frostschutz bzw. die Temperaturhaltung an Rohrleitungen. Das Heizband besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,23 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhülle umgeben ist. Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist diese Isolierhülle fest mit dem Heizelement verschweißt (Bonded Jacket-Verfahren).

Zusätzlich ist dieses Kernelement mit einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und einem Außenmantel (Schutzklasse I, geerdetes Schutzgeflecht, VDE 0254 ) umgeben, dadurch ist ein bestmöglicher Schutz auch bei mechanischer Beanspruchung gewährleistet. Der äußere Schutzmantel besteht je nach Typ aus modifiziertem Polyolefin oder Flurpolymer.

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695590

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Frostschutzheizband selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem Polyolefin. Für Rohrleitungen wie z.B. Kaltwasserleitungen. Nennleistung 10 W/m bei 5 °C max. Heizkreislänge 190 m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 40026919 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +65°C ausgeschaltet: +85°C (1000Std. kum) Fabrikat: bamaheat Typ: FB-10 liefern montieren |  |  |
|  |  | Frostschutzheizband selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem Polyolefin. Für Rohrleitungen wie z.B. für Regen- und Abwasserleitungen Nennleistung 26 W/m bei 5° max. Heizkreislänge 85 m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 40026919 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +65°C ausgeschaltet: +85°C (1000Std. kum) Fabrikat: bamaheat Typ: FB-26 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Frostschutz-/Temperaturhalteband selbstbegrenzend, bestehend aus 2 verzinnten Kupferlitzen mit 1,23mm², eingebettet in einer molekular vernetzten Heizmatrix, einer fest verschweißten Isolierhülle ( Bondet-Jacket) sowie einer Schutzumflechtung (max. 0,009 m, Schutzklasse I gem. VDE 0254) und einem Außenmantel aus modifiziertem Flurpolymer. (UV- beständig) Speziell für Heizungsleitungen und zur Temperaturhaltung an Fett-Abwasserleitungen, Nennleistung 33 W / m bei 5°C max. Heizbandlänge 70m bei 16 A Prüf-Nr. nach VDE 0254: 40026919 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +80°C ausgeschaltet: +100°C (1000Std. kum) Fabrikat: bamaheat Typ: FB-33 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss- Set für 1 Heizband inkl. 1,5m Anschlussleitung und Endabschluss. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom: 16 A Schutzart: IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-01E liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband- Kupplung zum Verbinden von 2 Heizbändern Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-K liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband-Y-Abzweig in drei Richtungen incl. einem Endabschluss, Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-Y liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Heizbandanschluss für 2 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. zwei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-02 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizbandanschluss für 3 Heizbänder mit Stromeinspeisung inkl. drei Endabschlüssen und 1,5m Anschlussleitung. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-03 liefern montieren |  |  |
|  |  | Heizband X-Abzweig in vier Richtungen als Set inkl. zwei Endab-schlüssen. Schnellmontage-Anschlusstechnik Nennstrom 16 A Schutzart IP 68 Zulassung: VDE Fabrikat bamaheat Typ BS-X liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Regler mit Fernfühler für Wandmontage Einstellbereich 0 °C - 60 °C Fühler 1,5 m PTC linearisiert Schaltleistung 16 A Abmessungen (bxhxt): 120x122x56mm Fabrikat bamaheat Typ ETC 220 liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Regler mit Fernfühler für Verteilereinbau Einstellbereich -5 °C bis +10 °C / +5°C bis +60°C Fühler 3 m NTC linearisiert Schaltleistung 6 A Abmessungen (bxhxt): 50x88x61mm (3Teilungseinheiten) Fabrikat bamaheat Typ ETC 1793 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Wandmontage, ausgestattet mit fail-safe Funktion, potentialfreiem Alarmausgang mit programmierbaren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 16 A (Last) / 8 A (Alarm) Alarmmeldung potentialfreier Kontakt und Anzeige Anzeige 4-stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED für den aktuellen Status Schutzart Gehäuse IP 65 Abmessungen (BxHxT) 120x200x110mm Befestigung Wandmontage, Aufputz Kabeleinführungen 3x . M16x1,5 / 1x M12x1,5 Fabrikat bamaheat Typ ETC 231 liefern montieren |  |  |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Verteilungseinbau, ausgestattet mit fail-safe Funktion, potentialfreiem Alarmausgang mit programmier-baren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 16 A (Last) / 8 A (Alarm) Alarmmeldung potentialfreier Kontakt und Anzeige Anzeige 4 stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED für den aktuellen Status Schutzart: IP 40 Abmessungen (BxHxT) 70x84x60mm (4Teilungseinheiten) Befestigung DIN-Schiene ( Verteilungseinbau) Fabrikat bamaheat Typ ETC 431 liefern montieren |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Programmierstick passend für Steckbuchse des TTL-Interface des ETC 431 und ETC 231 zur Serienprogrammierung gleicher Parameter (up-/download) Fabrikat bamaheat Typ KEY-01 liefern montieren |  |  |
|  |  | PC-Set zur Konfiguration passend für Steckbuchse des TTL-Interface des ETC 431 und ETC 231 zur Serienprogrammierung gleicher Para-meter, inkl. USB-Kabel und Software Fabrikat bamaheat Typ PC-Set 01 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Zentrale Steuereinheit für Begleitheizungen Prozessorgesteuerter Mehrzonenregler MF 9220, zur Überwachung von bis zu 20 Messstellen im Multiplexverfahren. Energieoptimierung durch Mehrpunkterfassung und optionaler Über-wachung der Außentemperatur als und / oder Verknüpfung parametrierbar. Die Sensormodule werden über ein polaritätsfreies 2-Draht BUS-System mit dem MF 9220 verbunden und können beliebig Stern-, Baum- oder Ringförmig mit Entfernungen von bis zu 500m aufgeklemmt werden. Es stehen neben den Schnittstellen zur Auswertung und Konfiguration per PC ein potentialfreier Alarmausgang und 4 frei konfigurierbare Ausgänge zur Steuerung unterschiedlicher Begleitheizungen zur Verfügung. Bei Inbetriebnahme werden die Sensormodule vollautomatisch erkannt und zugeordnet. Die Parametrierung je Kanal kann direkt am MF 9220 erfolgen oder per PC über die Schnittstelle. Technische Daten: Anzeigebereich:; -1999 bis +9999 Digit. Auflösung:; Automatische Auflösungserkennung, automatischer Dezimalpunkt. Sensoren:; Typ EBL, EBA mit integriertem Busankoppler, polaritätsfrei, kurzschlussfest. Sensorversorgung:; Über BUS-System. Zulässige BUS-Leitungslänge; bis 500m (abhängig von Kabelart). Alarme; „fail-safe“ Funktion Sensorfehler, Untertemperatur, Spannungsausfall, BUS-Fehler. Anzeigen; Hauptanzeige: 4-stellig, rote, 13mm 7-Segment LED Anzeige Hilfsanzeige: 2-stellig, rote, 7mm 7-Segment LED Anzeige Zusätzliche LED´s für Einheiten-, Schaltzustands- und Alarmanzeige. Bedienung; Folientastatur, 4 Tasten. Host-Schnittstelle; BUS-Schnittstelle, galv. getrennt. Abmessungen; 48 x 96 x 100mm ( HxBxT). Panelausschnitt; 43 x 90,5mm (HxB). Schutzklasse:; Frontseitig IP54, mit optionaler Einbaudichtung IP 65. Nenntemperatur; +25°C. Arbeitstemperatur; -25°C bis +50°C. Spannungsversorgung:; 230V AC, 50/60 Hz. Leistungsaufnahme:; ca. 9VA. Alarmausgang:; 1x 230V AC, 5A ohmsche Last (“fail-safe”). Schaltausgänge:; 4x 230V AC, 5A ohmsche Last. Elektromagnetische Verträglichkeit:; EN 61326 + A1 + A2. Fabrikat bamaheat Typ MF 9200 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Aufputz Leergehäuse für MF 9220 mit Frontausschnitt und Dichtungen. Abmessungen: 75x125x127mm ( BxHxT) Kabeleinfürungen: M12 x 1,5 und M16x1,5 Schutzart: IP 54 Fabrikat bamaheat Typ AGM liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronisches Buskoppelmodul für MF 9220 inkl. PG-Verschraubungen für Sensor und Winkelstecker für Busanschluss, Leitungssensor PT 1000 beiliegend Abmessungen: 80x80x55mm ( BxHxT) Messbereich: -50°C bis +400°C Kabeleinfürungen: M12 x 1,5 und M16x1,5 Schutzart: IP 65 Fabrikat bamaheat Typ EBL 1000 liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronisches Buskoppelmodul für MF 9220 inkl. Winkelstecker für Busanschluss, mit integriertem Außensensor PT 1000 Abmessungen: 80x80x55mm ( BxHxT) Schutzart: IP 65 Fabrikat bamaheat Typ EBA 1000 liefern montieren |  |  |
|  |  | PC Set für MF 9220 Software zum Konfigurieren, überwachen, Anzeigen von bis zu 20 Messpunkten und 4 Schaltausgängen Systemvoraussetzungen: Pentium III, 1 freier USB-Anschluss, Windows 98SE / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista. Inklusive Pegelwandel zum Anschluss an USB-Anschluss Fabrikat bamaheat liefern montieren |  |  |

|  |  | Anschlussgehaeuse AG-1 Schutzart IP 65 Fabrikat bamaheat Typ AG-1 liefern montieren |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Isolierdurchführung zur Durchführung des Heizbandes durch Blechmantel Fabrikat bamaheat Typ IDF-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Isolierdurchführung zur Durchführung der Anschlussleitung durch Blechmantel Fabrikat bamaheat Typ IDF-2 liefern montieren |  |  |
|  |  | Alu-Klebeband zur Heizband-Befestigung z.B. an Kunststoffrohren, zur vollflächigen Überklebung des Heizbandes Klebebandlänge 50 m Rolle Fabrikat bamaheat Typ AK-1 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Gewebeklebeband zur Heizbandbefestigung an Metall- oder Kunststoffrohren Klebebandlänge 50m Rolle Fabrikat bamaheat Typ GWB-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Polyester-Klebeband zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Klebebandlänge 66 m Rolle Fabrikat bamaheat Typ PK-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Kabelbinder Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge 360 mm VPE 100 Stück Fabrikat bamaheat Typ KBI-1 liefern montieren |  |  |
|  |  | Kabelbinder Zur Heizbandbefestigung an Metallrohren Länge 200 mm VPE 20 Stück Fabrikat bamaheat Typ KBI liefern montieren |  |  |
|  |  | Kennzeichnungsschild „Elektrisch beheizt“ zur Kennzeichnung auf der Wärmedämmung Fabrikat bamaheat Typ KZS liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Schaltschränke System FB System bamaheat FB komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Melde- leuchten "Betrieb" und "Störung" für jeweils 3 Heizkreise ist der Platz eines elektronischen Temperaturreglers von Typ ETC 1793 / ETC 431 vorgesehen oder einer zentralen Steuereinheit MF 9220. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Farbe: RAL - grau Fabrikat: bamaheat Schaltschrank für XX Heizkreise Typ: BSS-XX-FB liefern montieren |  |  |
|  |  | Schaltschränke für Sprinkleranlagen System FB - VDS System BSS-FB-VDS komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft gem. VDS-Richtlinie, incl. Prüfprotokoll, Schaltplänen und Stückliste. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Melde- leuchten "Betrieb" und "Störung" für jeweils 1 Heizkreise ist der elektronischen Temperaturreglers von bamaheat Typ ETC 431 eingebaut. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 / VDS, CEA Richtlinie Farbe: RAL - grau Fabrikat: bamaheat Schaltschrank für XX Heizkreise Typ: BSS-XX-FB-VDS liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Menge | Text | EP | GP |
|  |  |  | Kleinverteiler für Frostschutz System FB KLV-FB komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft inkl. Prüfprotokoll und Schaltplänen im Kunststoffgehäuse bestückt mit Sicherungsauto-maten, Zu- u. Abgangsklemmen, vorbereitet für den Einbau eines elektro-nischen Temperaturreglers Typ ETC 1793 / ETC 431 oder einer zentralen Steuereinheit MF 9220 (Ext.Geh.) Nennspannung: 3/1-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: Nach VDE 0660 Fabrikat: bamaheat Kleinverteiler für xx Heizkreise Typ: KLV-FB-X liefern montieren |  |  |