Ausschreibungstexte Leckageüberwachung, für leitfähige Flüssigkeiten sowie VE Wasser

Das System erkennt schnell und zuverlässig geringe Flüssigkeitsleckagen, es erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Gleichzeitig wird ein potentialfreier Kontakt für Meldungen und Steuerungsaufgaben gesetzt. Für die Einbindung in die Leittechnik (GLT) steht zusätzlich ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung.

Das System besteht grundsätzlich aus:

- Überwachungselektronik

- Sensoren

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695590

| # Leistungsverzeichnis Leckageüberwachung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge |  | Text | EP |  | GP |  |
| 1 |  |  | Überwachungselektronik |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Leckageüberwachungssystem ES 5000 Sichere Leckageerkennung auch kleinster Mengen eine Kurzschluss- und Drahtbruchüberwachung ist integrierbar Auch für VE-Wasser geeignet, einfache Einbindung in die Gebäudeüberwachung (GLT) möglich, speziell für die punktuelle Überwachung. Weitere Einsatzgebiete: - Automatisches Befüllung - Automatisches Entleeren - Überlaufalarm - Trockenlaufschutz Ausführung: Aufrastgehäuse für DIN-Schiene TS 35 Abmessungen: 22,5 x 75 x 100 mm (B x H x T) Eingänge Spannungsversorgung: Typ 8001-21.31 AC 230 V / 50 bis 60 Hz / 2 VA Typ 8001-21.32 DC 24 V / 0,8 W Sensoranschluss: Punktsensoren, optional Sensorkabel SCR Sensor-Zuleitungslänge: 50 m mit Drahtbruchüberwachung /500 m ohne Drahtbruchüberwachung Ausgänge. zwei Wechsler 3 A bei AC 230 V / 1 A bis DC 125 V Fortsetzung Pos. 1.1 Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Bereich 1: 14 μS bis 200 μS Bereich 2: 6,6 μS bis 66 μS Messverfahren: konduktiv (leitfähige Flüssigkeiten > 5 μS) Messfunktionen: Leckageerkennung, Min-Steuerung, Max-Steuerung Eigenüberwachung: Sensorbruch und Netzausfall Bedienelemente: DIP-Schalter (verdeckt) Meldung: LED-Anzeigen; Betrieb/Alarm/Bruch Umgebungstemperatur: -15° C bis +45° C Schutzart: IP 40 Sensoren: PS-G, PS-B, BES-680l Fabrikat: bamaheat Typ: ES 5000 liefern montieren |  |  |  |  |
| 2 |  | Sensoren |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Punktsensor PS-G für die punktuelle Überwachung z.B. in Auffangwannen, Fußböden, Doppelböden auch zur Detektion von VE-Wasser, individuelle Anschlusslängen möglich Kompatible Überwachungselektronik Typ ES 5000 Ausführung: Gehäuse Bauform mit wasserdichtem Klemmraum Betriebstemperatur: -10° C bis +45° C Abmessungen: 65 x 50 x 35 ( Lx B x H) Kabelverschraubungen: PG 9 Gehäusematerial: PVC Leckagealarm: ab 1 mm Wasserhöhe Elektroden: Gewebeband an der Unterseite Elektrodenabstand: 9 mm Anschluss: Schraubklemmen Anschlusslänge: 50 m mit / 500 m ohne Drahtbruchüberwachung Fabrikat: bamaheat Typ: PS-G liefern montieren |  |  |  |  |  |

| 2.2 |  | Rohrsensor PS-G für die punktuelle Überwachung Speziell konzipiert für die Montage an Rohrleitungen inklusive Halterung, auch zur Detektion von VE-Wasser geeignet, individuelle Anschluss-längen möglich Kompatible Überwachungselektronik Typ ES 5000 Ausführung: Gehäuse Bauform mit wasserdichtem Klemmraum Betriebstemperatur: -10° C bis +45° C Abmessungen: 65 x 50 x 35 ( Lx B x H) Kabelverschraubungen: PG 9 Gehäusematerial: PVC Leckagealarm: ab 1 mm Wasserhöhe Elektroden: Gewebeband an der Unterseite Elektrodenabstand: 9 mm Anschluss: Schraubklemmen Anschlusslänge: 50 m mit / 500 m ohne Drahtbruchüberwachung Fabrikat: bamaheat Typ: PS-G liefern montieren |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | Punktsensor BES 680 für die punktuelle Überwachung Besonders robuste Ausführung zur punktuellen Überwachung z.B. in Auffangwannen, Fußböden, Doppelböden, Computerräumen Kompatible Überwachungselektronik Typ ES 5000 Material: PBT Schutzart: IP 67 Abmessungen: D: 90 mm, H: 35 mm Elektroden: Edelstahl Anschlusskabel: 5 m Länge, PVC (LIYY 2 x 0,38 mm²) Ansprechhöhe: 1 mm Betriebstemperatur: -20° C bis +60° C Fabrikat: bamaheat Typ: BES 680 liefern montieren |  |  |
| 3 |  | Zubehör |  |  |
| 3.1 |  | Anschluss-/Verbindungsleitung als Meterware Fabrikat: bamaheat Typ: LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |