Ausschreibungstexte Leckageüberwachung mit Ortung, für leitfähige Flüssigkeiten

Das System erkennt schnell und zuverlässig geringe Flüssigkeitsleckagen und führt eine präzise Ortung der Leckagestelle durch. Das Sensorkabel detektiert auf seiner ganzen Länge die Flüssigkeit. 
Der Punktsensor kann einzeln oder mit dem Sensorkabel kombiniert werden. Jeder Punktsensor simuliert 10 m und kann deshalb ebenfalls geortet werden.
Es erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung mit Angabe des Leckageortes in Metern und im Klartext (z. B. Raum, Gebäude, Anlage usw.). Gleichzeitig werden potentialfreie Kontakte für Meldungen und Steuerungsaufgaben gesetzt. Für die Einbindung in die Leittechnik (GLT) stehen zusätzlich Schnittstellen zur Verfügung.

Das System besteht grundsätzlich aus:

- Überwachungselektronik

- Sensorkabel und/oder Punktsensoren

- Zubehör

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695590

| # Leistungsverzeichnis Leckageüberwachung mit Ortung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
| 1 |  | Überwachungselektronik |  |  |
| 1.1 |  | Wasserwarnsystem RLW einkanalig mit Ortung Leistungsmerkmale: - ein Messkanal (bis zu 1.500 m Sensorkabel anschließbar inkl. Bereichstrenner und T-Abzweigen) - Messkanal kann in bis zu 50 Zonen eingeteilt werden (z. B. Zone 1 : Sensorkabel 0 m ... 50 m) - Hintergrundbeleuchtetes Display (4 x 20 Zeichen) für Klartextmeldungen - Zonen können im Klartext eingegeben werden (z.B. Händlerplatz 3 oder Klimagerät 8) - Sensorbruchüberwachung - Netzausfallüberwachung - Software passwortgeschützt - Systemeigenüberwachung mittels watchdog - Frontfolientexte dreisprachig - Menütexte im Display dreisprachig (deutsch, englisch, französisch) - Längeneinheit: Meter oder feet (anwählbar) Ausführung: Kunststoffwandgehäuse mit Klarsichtschutzhaube, Klemmenanschlussraum und Kabelverschraubungen von unten Abmessungen: 284 x 217 x 143 mm (B x H x T) (Maß H ohne Kabelverschraubungen) Fortsetzung von Blatt 1 Eingänge: - Spannungsversorgung (wahlweise) AC 230 V/ AC 115 V DC 24 V DC 12 V (Anschluss für USV) - Sensoranschluss Ausgänge: - zwei potentialfreie Wechslerkontakte (3 A bei AC230 V) für Leckagemeldung - zwei potentialfreie Wechslerkontakte (3 A bei AC230 V) für Störung (fail-safe) Netzausfallüberwachung - Schnittstelle RS 232, RS 485(optional) blockorientiertes, gesichertes Single-Master Protokoll zur Anbindung an die GLT Ereignisspeicher: Speicherung der letzten 20 Ereignisse mit Datum, Zeit und Klartext Messgenauigkeit:  0,1 % vom Messbereichsendwert Messverfahren: Konduktiv (leitfähige Flüssigkeiten > 30 S) Datum/Uhrzeit: automatische Sommer/Winterzeitumschaltung Bedienelemente: Folientastatur (Bedienung aller Funktionen einschließlich der Klartexteingaben) Meldung optisch: LED-Anzeigen Betrieb / Leckage / Bruch / Störung Meldung akustisch: Piezosummer (an-/abschaltbar) Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 50 °C Schutzart: IP 65 Fabrikat: bamaheat Typ: RLW liefern montieren |  |  |

| 1.2 |  | Wasserwarnsystem RLW zweikanalig mit Ortung Ausführung Wie Pos. 1.1 jedoch zweikanalig - zwei unabhängige Messkanäle (bis zu 1.500 m Sensorkabel pro Messkanal inkl. Bereichstrenner und T-Abzweigen) - pro Messkanal zwei potentialfreie Wechslerkontakte für Leckagemeldung liefern montieren |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | Wasserwarnsystem RLW einkanalig mit Ortung und RS 485 Schnittstelle Ausführung Wie Pos. 1.1 einkanalig, jedoch mit RS 485 Schnittstelle liefern montieren |  |  |
| 1.4 |  | Wasserwarnsystem RLW zweikanalig mit Ortung und RS 485 Schnittstelle Ausführung Wie Pos. 1.1 jedoch zweikanalig und mit RS 485 Schnittstelle - zwei unabhängige Messkanäle (bis zu 1.500 m Sensorkabel pro Messkanal inkl. Bereichstrenner und T-Abzweigen) - pro Messkanal zwei potentialfreie Wechslerkontakte für Leckagemeldung liefern montieren |  |  |
| 2 |  | Sensoren |  |  |
| 2.1 |  | Sensorkabel SCR Meterware zur Erkennung von leitfähigen Flüssigkeiten Ausführung: flexibles PTFE-Rundkabel mit Schutzgeflecht; 4 x 0,25 mm² mit integrierten Leckage-Elektroden Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis + 180 °C Kabeldurchmesser: 5mm Brandschutzklasse: V 0 nach Brandschutznorm UL 1581 Fabrikat: bamaheat Typ: SCR liefern montieren |  |  |
|  |  | Sensorkabel SCR Meterware, werkseitig konfektioniert mit Montagesatz Buchse / Stecker, zur Erkennung von leitfähigen Flüssigkeiten, Inklusive Montagesatz Buchse / Stecker Fabrikat: bamaheat Typ: SCR liefern montieren |  |  |
| 2.2 |  | Punktsensor PS zur punktuellen Erkennung und Ortung von leitfähigen Flüssigkeiten Abmessungen:  80 mm x 26 mm Höhe Betriebstemperatur: -10 °C bis + 50 °C Gehäusematerial: PVC Elektroden: 2 Stück aus Edelstahl Alarmauslösung: ab 3 mm Wasserhöhe Elektrodenabstand: 25 mm Kabelverschraubung: M12 x 1,5 Klemmbereich 3 - 6,5 mm Anschlussklemmen: Je 4 Printklemmen am Eingang und Ausgang (Schraubklemme) Anschlusslänge: Max. 1000 m Gesamtlänge Bereichstrennung: 10 m am Ausgang Zubehör: Vieradriges Anschlusskabel LIYY 4 x 0,5 mm² Fabrikat: bamaheat Typ: PS liefern montieren |  |  |
| 3 |  | Zubehör |  |  |
| 3.1 |  | Anschluss-/Verbindungsleitung als Meterware Fabrikat: bamaheat Typ: LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |
| 3.2 |  | Anschlussleitung als Meterware werkseitig konfektioniert mit Montagesatz Buchse Fabrikat: bamaheat Typ: SCR - LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |
| 3.3 |  | Verbindungsleitung werkseitig konfektioniert mit Montagesatz Buchse/Stecker Fabrikat: bamaheat Typ: SCR - LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |

| 3.4 |  | SCR Stecker, Montageset für Sensorkabel oder Anschluss-/Verbindungskabel Fabrikat: bamaheat Typ: Stecker SCR liefern montieren |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 |  | SCR Buchse, Montageset für Sensorkabel oder Anschluss-/Verbindungskabel Fabrikat: bamaheat Typ: Buchse SCR liefern montieren |  |  |
| 3.6 |  | SCR Endstecker als Messkreisabschluss Fabrikat: bamaheat Typ: Endstecker SCR liefern montieren |  |  |
| 3.7 |  | SCR Bereichstrennmodul, zur eindeutigen Abgrenzung der Überwachungsbereiche bzw. Zonen. Fabrikat: bamaheat Typ: Bereichstrennmodul SCR liefern montieren |  |  |
| 3.8 |  | SCR T-Abzweig, zur Verzweigung von Sensorkabelstrecken, mit integriertem Bereichstrennmodul Fabrikat: bamaheat Typ: T-Abzweig SCR liefern montieren |  |  |
| 3.9 |  | Befestigungstape für Sensorkabel Beutelinhalt: 50 Stück Maße: 100 mm x 50 mm Fabrikat: bamaheat liefern montieren |  |  |
| 3.10 |  | Hinweisschild für Sensorkabel - gelbes Warnschild „Vorsicht Sensorkabel“ - Ausführung dreisprachig - Maße: 100 mm x 50 mm Fabrikat: bamaheat liefern montieren |  |  |