Ausschreibungstexte Leckageüberwachung, für leitfähige Flüssigkeiten

Das System erkennt schnell und zuverlässig geringe Flüssigkeitsleckagen. Das Sensorkabel detektiert auf seiner ganzen Länge die Flüssigkeit. Der Punktsensor kann einzeln oder mit dem Sensorkabel kombiniert werden, es erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Gleichzeitig wird ein poten-tialfreier Kontakt für Meldungen und Steuerungsaufgaben gesetzt. Für die Einbindung in die Leit-technik (GLT) steht zusätzlich ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung.

Das System besteht grundsätzlich aus:

- Überwachungselektronik

- Sensorkabel und/oder Punktsensoren

- Zubehör

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695590

| # Leistungsverzeichnis Leckageüberwachung mit Ortung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
| 1 |  | Überwachungselektronik |  |  |
| 1.1 |  | Wasserwarnsystem RDA 01 zum Einbau in die Elektroverteilung Ausführung: Aufrastgehäuse für Tragschiene TS 35 Abmessungen: 22,5 x 82 x 101 mm (B x H x T) Eingänge: Spannungsversorgung AC 230 V (optional DC 24V) Sensor über Zweidrahtleitung Sensorkabellänge: max. 1000 m Punktsensoren: max. 50 Stück Ausgänge: Sammelalarmrelais, 2 Wechsler (0,25 A bei AC 230 V / 1 A bei DC 24V) Speicher: Alarm-/Bruchrelaisspeicher Messverfahren: Konduktiv (leitfähige Flüssigkeiten > 2S) Ansprechempfindlichkeit einstellbar Eigenüberwachung: Sensorbruch und Netzausfall Fortsetzung von Blatt 1 Bedienelemente: Resettaste Meldung optisch: LED-Anzeigen Betrieb / Alarm / Bruch Meldung akustisch: Piezosummer Umgebungstemperatur: - 25 °C bis + 60 °C Schutzart: IP 20 Fabrikat: bamaheat Typ: RDA liefern montieren |  |  |
| 1.2 |  | Wasserwarnsystem RDW zur Wandmontage Ausführung: Wandgehäuse mit Folientastatur und separatem Klemmenraum Abmessungen: 166 x 160 x 84 mm (B x H x T) Eingänge: Spannungsversorgung AC 230V/DC 24 V standardmäßig Sensor über Zweidrahtleitung Sensorkabellänge: max. 1000 m Punktsensoren: max. 50 Stück Ausgänge: Alarmrelais, zwei getrennte Wechsler (6 A bei AC 230 V / 6 A bei DC 24V) Bruch-/Netzausfallrelais, 1 Wechsler in fail safe Funktion (6 A bei AC 230 V / 6 A bei DC 24V) Speicher: Alarm-/Bruchrelaisspeicher Messverfahren: Konduktiv (leitfähige Flüssigkeiten > 2S) Ansprechempfindlichkeit einstellbar Eigenüberwachung: Sensorbruch und Netzausfall Bedienelemente: Zweistufiger Quittiertaster (Stufe 1: Summer aus) Ein-/Austaster Meldung optisch: LED-Anzeigen Betrieb / Alarm / Bruch Meldung akustisch: Piezosummer Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 60 °C Schutzart: IP 54 Fabrikat: bamaheat Typ: RDW liefern montieren |  |  |

| 2 |  | Sensoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Sensorkabel SCR Meterware zur Erkennung von leitfähigen Flüssigkeiten Ausführung: flexibles PTFE-Rundkabel mit Schutzgeflecht; 4 x 0,25 mm² mit integrierten Leckage-Elektroden Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis + 180 °C Kabeldurchmesser: 5mm Brandschutzklasse: V 0 nach Brandschutznorm UL 1581 Fabrikat: bamaheat Typ: SCR liefern montieren |  |  |
|  |  | Sensorkabel SCR Meterware, werkseitig konfektioniert mit Montagesatz Buchse / Stecker, zur Erkennung von leitfähigen Flüssigkeiten, Inklusive Montagesatz Buchse / Stecker Fabrikat: bamaheat Typ: SCR liefern montieren |  |  |
| 2.2 |  | Punktsensor PS zur punktuellen Erkennung und Ortung von leitfähigen Flüssigkeiten Abmessungen:  80 mm x 26 mm Höhe Betriebstemperatur: -10 °C bis + 50 °C Gehäusematerial: PVC Elektroden: 2 Stück aus Edelstahl Alarmauslösung: ab 3 mm Wasserhöhe Elektrodenabstand: 25 mm Kabelverschraubung: M12 x 1,5 Klemmbereich 3 - 6,5 mm Anschlussklemmen: Je 4 Printklemmen am Eingang und Ausgang (Schraubklemme) Anschlusslänge: Max. 1000 m Gesamtlänge Bereichstrennung: 10 m am Ausgang Zubehör: Vieradriges Anschlusskabel LIYY 4 x 0,5 mm² Fabrikat: bamaheat Typ: PS liefern montieren |  |  |

| 3 |  | Zubehör |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Anschluss-/Verbindungsleitung als Meterware Fabrikat: bamaheat Typ: LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |
| 3.2 |  | Anschlussleitung als Meterware werkseitig konfektioniert mit Montagesatz Buchse Fabrikat: bamaheat Typ: SCR - LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |
| 3.3 |  | Verbindungsleitung werkseitig konfektioniert mit Montagesatz Buchse/Stecker Fabrikat: bamaheat Typ: SCR - LIYY 4 x 0,5mm² liefern montieren |  |  |
| 3.4 |  | SCR Stecker, Montageset für Sensorkabel oder Anschluss-/Verbindungskabel Fabrikat: bamaheat Typ: Stecker SCR liefern montieren |  |  |
| 3.5 |  | SCR Buchse, Montageset für Sensorkabel oder Anschluss-/Verbindungskabel Fabrikat: bamaheat Typ: Buchse SCR liefern montieren |  |  |
| 3.6 |  | SCR Endwiderstand als Messkreisabschluss Fabrikat: bamaheat Typ: Endstecker SCR liefern montieren |  |  |
| 3.7 |  | SCR Bereichstrennmodul, zur eindeutigen Abgrenzung der Überwachungsbereiche bzw. Zonen. Fabrikat: bamaheat Typ: Bereichstrennmodul SCR liefern montieren |  |  |
| 3.8 |  | SCR T-Abzweig, zur Verzweigung von Sensorkabelstrecken, mit integriertem Bereichstrennmodul Fabrikat: bamaheat Typ: T-Abzweig SCR liefern montieren |  |  |
| 3.9 |  | Befestigungstape für Sensorkabel Beutelinhalt: 50 Stück Maße: 100 mm x 50 mm Fabrikat: bamaheat liefern montieren |  |  |
| 3.10 |  | Hinweisschild für Sensorkabel - gelbes Warnschild „Vorsicht Sensorkabel“ - Ausführung dreisprachig - Maße: 100 mm x 50 mm Fabrikat: bamaheat liefern montieren |  |  |