Ausschreibungstexte Leckageüberwachung, für leitfähige Flüssigkeiten

Das System erkennt in Verbindung mit den Leckagesonden LWC-B bzw. LWC-25 schnell und

zuverlässig geringste Leckagen aller leitfähigen Flüssigkeiten. Es erfolgt eine optische Alarmmeldung, gleichzeitig werden potentialfreie Kontakte für Meldungen an die Gebäudeleittechnik (GLT) und

Steuerungsaufgaben aktiv. Das System ist hat die WHG Zulassung §19  (Wasserhaushaltsgesetz)

Das System besteht grundsätzlich aus:

- Überwachungselektronik

- Sensoren

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695590

| # Leistungsverzeichnis Leckageüberwachung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
| 1 |  | Überwachungselektronik |  |  |
| 1.1 |  | Leckageüberwachungssystem SHR-C Messumformer für die sichere Leckageerkennung auch kleinster Mengen mit Kurzschluss- und Drahtbruchüberwachung in Verbindung mit den Leckagesonden LWC-B / LWC-25. Geignet für alle leitfähigen Flüssigkeiten, einfache Einbindung in die Gebäudeüberwachung (GLT). Mit WHG Zulassung §19 (in Verbindung mit LWC-B / LWC-25 ) Ausführung: Aufrastgehäuse für DIN-Schiene TS 35 Abmessungen: 22,5 x 75 x 100 mm (B x H x T) Rackversion 19“ (Europakarte) auf Anfrage Spannungsversorgung: AC 230 V / 50 bis 60 Hz / 3 VA 24 V – Version auf Anfrage Messkreis: max. 300 m Kabellänge, min. Aderquerschnitt 0,5 mm² Max. Spannung: DC 12 V Max. Strom: 110 mA Ausgänge: zwei Wechsler 3 A bei AC 230 V/ 0,5 A bis DC 115 V Messverfahren: Messumformung Messfunktionen: Leckageerkennung Verzögerung: 0,3 .. 3 Sek, einstellbar Eigenüberwachung: Sensorbruch und Netzausfall Meldung optisch: LED-Anzeigen; Betrieb/Alarm/Bruch/Schluss Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 40 Sensoren: LWC, LWC-25 Zulassung: DIBT / WHG §19 Wasserhaushaltsgesetz Fabrikat: bamaheat Typ: SHR-C liefern montieren |  |  |

| 2 |  | Sensoren |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Leckagesonde LWC-B mit integriertem Messumformer für die punktuelle Überwachung z.B. in Auffangwannen, Fußböden, Doppelböden für alle leitfähigen Flüssigkeiten, 0..20 mA–Ausgang und Binärausgang stehen zur Verfügung, der direkte Anschluss an die GLT (auch SPS) ohne Auswerteelektronik ist dadurch möglich. Material: PBT glasfaserverstärkt, Gießharz Betriebstemperatur: -20° C bis +60° C Abmessungen D: 90 mm H: 35 mm Schutzart: IP 67 Anschlussleitung: PVC, 2 m Leckagealarm: ab 1 mm Wasserhöhe Binär-Ausgang: +DO/-DO max. 30 mA Stromausgang: 0 … 20 mA Ausgang für Messumformer: SHR-C Anschlusslänge: max. 300 m, min. Aderquerschnitt 0,5 mm² Zulassung: DIBT / WHG §19 Wasserhaushaltsgesetz Fabrikat: bamaheat Typ: LWC-B liefern montieren |  |  |
| 2.2 |  | Leckagesonde LWC-25 mit integriertem Messumformer für die punktuelle Überwachung z.B. in Auffangwannen, Fußböden, Doppelböden für alle leitfähigen Flüssigkeiten, 0..20 mA–Ausgang und Binärausgang stehen zur Verfügung, der direkte Anschluss an die GLT (auch SPS) ohne Auswerteelektronik ist dadurch möglich. Material: PBT glasfaserverstärkt, Gießharz Schutzart: IP 67 Abmessungen: D: 25 mm H: 183 mm (Hülsenform) Elektroden: Glaskohlenstoff GK Betriebstemperatur: -20° C bis +60° C Anschlusskabel: 6 m Länge, PVC (7 x 0,38 mm², geschirmt) Binär-Ausgang: +DO/-DO max. 30 mA Stromausgang: +A0/-A0, 0…20mA Ausgang für Messumformer: SHR-C Zulassung: DIBT / WHG §19 Wasserhaushaltsgesetz Fabrikat: bamaheat Typ: LWC-25 liefern montieren |  |  |

| 3 |  | Zubehör |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Sondenversorgung CST für Typ LWC-B / LWC-25 – DC 24V, bei Verwendung ohne Messumformer SHR-C Versorgungsspannung: AC 230 V Schutzart: IP 67 Ausführung: Aufrastgehäuse für DIN-Schiene TS 35 Ausgänge: 2-fach Wechsler, potentialfrei Fabrikat: bamaheat Typ: CST liefern montieren |  |  |